# 台灣格雷蒙大型儲能業務決策摘要

台灣格雷蒙  電池材料開發部  │  呈報總經理  │  1 / 5  │  2026年10月8日

建請授權電池材料開發部主導長庚合作及方案開發，以既有大廠與人脈切入政策履行、節費需求。首年推動五個5至10 MWh案場，代理權、收益與專業責任以合約確立。

## 四種解法  以工廠契約容量10 MW比較

依確認以10 MW作為工廠契約容量，非年用電量或儲能功率。未計扣減時10%義務為1000 kW，儲能最低對應2小時即2 MWh。綠電採購約占已履行容量71.1%（2025年1月歷史資料，非企業家數），可從既有採購客戶切入。[1][2]

| 方案 | 數量與成本基準 | 適用判斷 |
| --- | --- | --- |
| 自建再生能源 | 設置1000 kW；依場址及發電條件報價 | 可自發自用；須有空間與發電條件 |
| 建置儲能 | 1 MW／2 MWh；成本3096萬元，假設核定補助1000萬元，投入2096萬元 | 可節費並履行義務；資格與義務認定分別確認 |
| 綠電及憑證 | 太陽光電基準125萬度／年；4.8元／度時毛支出600萬元／年 | 4.8元為使用者價格假設；須扣被替代市電 |
| 繳納代金 | 1000 × 2500 × 4＝1000萬元／年 | 未如期履行後機制，無設備與供電 |

## 累積成本交叉點  用情境判斷投資價值

假設4.8元為綠電與憑證合計採購價、市電替代成本3.5元／度，首年綠電淨增加162.5萬元。2 MWh儲能首年價差效益199.83萬元，扣暫估運維保險30.96萬元，淨節費168.87萬元；若可停止該政策綠電採購，兩途徑相對共同市電基準的成本才可比較。[3][4][6]

15年未折現模型納入價差效益每年衰減2%、第11年換修支出建置費20%。綠電價格年漲0%、3%、5%、8%時，首個年末交叉點分別約第7、6、6、5年。漲幅、市電價格、衰減與換修均是情境，非市場預測或長庚保證；第2頁列逐年表。

## 為何由電池材料開發部主責

本部已有大廠與相關人脈，有利啟動訪談；整合長庚、電機技師、消防、施工與驗證單位，形成勘查、設計、查驗至維運交接流程。10月19日加入的有經驗同仁可支援政府案；合作優勢以交付文件與收益契約落實。

## 風險與投入條件

以系統測試、BMS監測隔離、溫控、氣體偵測、防爆排氣、消防設計及EMS量測降低風險，不能保證零事故。首案應取得實際負載、報價、補助核定及政策認定；RE100等額外綠電需求不能因儲能而取消。[7]

若10 MW指儲能設備功率，2小時即20 MWh，成本等比例初估3億960萬元；超出單一年度1–10 MWh補助規模，不套用本案補助。太陽能仍是政策途徑，未證實政府不推薦。

[1] 用電大戶辦法與附件  [2] 能源署履行現況 2025年1月  [3] 科技儲能補助計畫 PDF第21頁  [4] 產業儲能設備補助要點  [6] 台電高壓時間電價表  [7] 消防署儲能安全指引說明 2026年5月  [10] 代金費率公告

# 工商表後儲能與十五年成本比較

台灣格雷蒙  電池材料開發部  │  呈報總經理  │  2 / 5  │  2026年10月8日

## 工商用電的表後儲能

參照長庚V7 PDF第4頁重繪；儲能不產生綠電。停電備援須另有切換與孤島運轉設計。

## 10 MW契約容量情境  綠電年漲5%

比較相對共同市電基準的增加成本，單位萬元：綠電＝125萬度×（綠電價−市電3.5元）；儲能＝投入2096萬元＋累計運維換修−累計價差節費。負數為相對基準的節省，不是負電費。

| 年末 | 綠電元／度 | 綠電累積淨增加 | 儲能累積淨增加 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | — | 0.0 | 2,096.0 |
| 1 | 4.80 | 162.5 | 1,927.1 |
| 2 | 5.04 | 355.0 | 1,762.3 |
| 3 | 5.29 | 579.0 | 1,601.3 |
| 4 | 5.56 | 836.1 | 1,444.2 |
| 5 | 5.83 | 1,127.9 | 1,290.8 |
| 6 | 6.13 | 1,456.1 | 1,141.2 |
| 7 | 6.43 | 1,822.7 | 995.1 |
| 8 | 6.75 | 2,229.5 | 852.6 |
| 9 | 7.09 | 2,678.4 | 713.5 |
| 10 | 7.45 | 3,171.7 | 577.9 |
| 11 | 7.82 | 3,711.6 | 1,064.8 |
| 12 | 8.21 | 4,300.3 | 935.7 |
| 13 | 8.62 | 4,940.3 | 809.9 |
| 14 | 9.05 | 5,634.2 | 687.2 |
| 15 | 9.50 | 6,384.6 | 567.5 |

第6年末兩者首次交叉，為年度估算而非精確回收日。2 MWh首年放電900度／MWh／次、250次（夏月105／非夏月145），交流效率90%，運維保險建置費1%／年。價差效益每年衰減2%；第11年換修619.2萬元，故儲能累積成本回升。

假設可取消僅為義務的綠電採購；若仍須綠電，儲能方案也須計入採購費。未計稅、融資、輔助用電、折現及殘值；5%為情境，不代表實際必漲。補助須核定、指定園區、國產及運轉條件符合，土建機電與饋線不列補助。

[1] 用電大戶辦法與附件  [3] 科技儲能補助計畫 PDF第21頁  [4] 產業儲能設備補助要點  [6] 台電高壓時間電價表  [8] T REC價格問答

# 長庚選商理由與儲能安全對策

台灣格雷蒙  電池材料開發部  │  呈報總經理  │  3 / 5  │  2026年10月8日

建議與長庚洽談設備代理及共同案場開發：國產電芯符合補助方向，在地製造與服務有利於交付及維修。本部以既有客戶關係承接商務及方案企劃，長庚負責設備技術、產地證明與售後服務，藉分工形成可收費、可交付的方案能力。

## 選商依據與必須取得的文件

依V7簡報，長庚在臺灣自製電芯與模組，具BMS、EMS及系統整合能力；臺灣建置完成及建置中合計超過81 MW、275 MWh。須取得驗收實績、同型號測試報告、關鍵製程及零組件產地證明；尚無可比排名支持「臺灣第一」。

簡報列有EPC設計、維運代操、電芯保固及融資協助，並宣稱10年保固與72小時服務。合約須明定容量維持率、循環及操作限制、排修與修復時限、備品與責任分工；代理合作另訂客戶與案源歸屬、報價權限、費用及收益，確保本部開發投入可取得報酬。

## 大型儲能櫃的主要規格

| 型號 | 裝置容量 | 電池側運行容量 | PCS功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| C2100 | 2.104 MWh | 1.800 MWh | 選配 |
| C2900 | 2.900 MWh | 2.500 MWh | 選配 |
| C1400 | 1.403 MWh | 1.200 MWh | 500 kW |

三型均為20呎級LFP系統，簡報標示IP55、氣冷、循環6000次；循環條件須查驗。兩櫃C2900名目裝置5.8 MWh、電池側運行5.0 MWh，交流可供電量還須扣除轉換損失與輔助用電。

## 風險與分層技術對策

| 風險 | 技術與執行措施 |
| --- | --- |
| 熱失控與延燒 | 查驗電芯、模組及系統測試；BMS監測電壓、溫度、電流，異常限流或切離；溫控、分艙、間距與防火設計。 |
| 可燃氣體與復燃 | 早期氣體及煙溫偵測，聯動停機；經專業設計的通風、防爆排氣與消防設備，備妥消防救災及復燃監控計畫。 |
| 短路、電弧與環境 | 保護協調、熔絲、斷路器、接地及絕緣監測；洪水標高、耐震、防撞與鹽害評估；檢修隔離及殘存能量管理。 |
| 調度、資安與財務 | EMS設定充放電與負載限制，量測交流效益；權限分級及遠端連線保護；容量保證、維運、保險與補助運轉紀錄。 |

軟包電芯與阻燃配方效果須以同型號測試驗證。UL 9540A評估延燒及氣體危害，不代表免消防；案場依適用VPC、電機簽證及消防指引辦理設計、查驗與檢修。[7][9]

產品與服務依據：長庚V7簡報PDF第16–28、62–63頁。安全措施係方案設計要求，須由專業人員判定適用性，並非宣稱所有功能已由長庚標配。

[7] 消防署儲能安全指引說明 2026年5月  [9] UL 9540A測試方法

# 目標客戶與合作開發方式

台灣格雷蒙  電池材料開發部  │  呈報總經理  │  4 / 5  │  2026年10月8日

首批開發應從公司既有大廠客戶出發。依內部提供資訊，已有數家客戶符合用電大戶條件，並有相關人脈可接洽。此為本部啟動儲能開發的具體基礎；應優先確認客戶政策履行方式、儲能需求、用電曲線與場址資格，再選出適合5至10 MWh方案的對象。

## 既有用電大戶是首批開發重點

第一類為位於補助適用園區且尖峰用電量高的製造業，例如電子、金屬加工、塑化及食品工廠。其開發重點為尖離峰價差、負載持續時間、超約紀錄與廠內空間，適合作為首批節費型案場。

第二類為公司既有用電大戶及已採購綠電的企業。用電大戶有多種政策履行途徑，儲能並非所有客戶的強制選項；本部應比較既有履行成本與儲能節費效益，提出可支持政策要求、又符合企業投資條件的方案。補助資格與義務履行須分別確認。

第三類為停電損失高或須維持關鍵負載的場域，例如資料中心、醫療、冷鏈及連續製程工廠。此類案件應先界定備援負載、供電時間與切換要求，再評估儲能與既有UPS、柴油發電機的整合；不一定適用工業儲能補助。

第四類為政府公共設施、防災據點及微電網案場。其需求著重公共服務不中斷、韌性與能源整合，應另循採購、預算與招標條件評估，不直接套用產業用戶補助。

## 由本部建立政策執行與專案協作能力

建議安排長庚的產品、電價調度、補助文件、消防與維運教育訓練，並共同進行案場參訪及首案勘查。本部負責建立政策資格檢核與標準資料表，蒐集電號、契約容量、負載曲線、廠區圖、土地權屬及既有電力設備，交由長庚與技師進行技術審查。

## 10月19日加入的同仁協助政府案開發

依內部規劃，具相關經驗之同仁將於2026年10月19日加入，可由本部安排協助盤點政府儲能與防災案源、整理標案資格、建立機關需求清單及協調合作團隊。初期宜將政府案與民間工業節費案分成兩條開發線，分別使用採購評估與投資回收工具。

首案宜選擇資料完整、需求明確、場址限制較少且決策窗口清楚的客戶，形成可參訪、可量測效益的示範案例，作為後續複製的基礎。

資料依據：長庚V7簡報PDF第4–5、28、31–52頁；補助場址資格依經濟部要點。10月19日人員安排為台灣格雷蒙內部提供之規劃。

# 一年五案的發展目標與方案商定位

台灣格雷蒙  電池材料開發部  │  呈報總經理  │  5 / 5  │  2026年10月8日

建議以提案核准後12個月為首年執行期間，建立同時推動五個案場的專案能力，單案規模5至10 MWh，合計開發容量25至50 MWh。「推動」以完成初評、客戶提案並進入實質協商為管理基準；簽約及完工另列指標，依客戶決策、補助審查與工程條件排程。

## 本部主導方案開發與跨專業協作

台灣格雷蒙定位為方案商，由電池材料開發部擔任業務主責，負責需求訪談、資料蒐集、初版配置與概念設計、方案企劃、財務情境分析及客戶協調。初版設計應標示概念階段，正式電力設計、保護協調、結構與消防規劃，由具相應資格的技師及專業團隊審查或辦理。

長庚負責設備選型、技術參數、產地與測試文件、供應交付及契約約定的售後服務。工程團隊承擔施工與現場品質；若台灣格雷蒙擔任統包窗口，則須另外落實施工、安全、保固與保險責任的契約配置。

## 採分階段擴展至五案並行

第1至3個月完成合作條件、產品訓練及標準提案工具，優先拜訪既有大廠與人脈引介對象，逐步建立至少15個潛在案源，完成一案的用電與場址初評。第4至6個月完成示範案商務協商或簽約，並形成其他案件的技術與收益評估。第7至12個月將五案推進實質協商，依可行性分批安排補助申請、細部設計與工程。上述數字為內部目標，應按實際轉換率調整。

## 建立可持續的服務收入

收入可由方案規劃費、設備與工程整合毛利、專案管理及後續維運服務組成，實際項目須與合作夥伴及客戶約定。初期建議以方案服務與交付管理為主，持有案場或收益分成模式則另作資金、信用與營運風險評估。

每案應追蹤預估與實際節费、可用容量、設備可用率、補助運轉要求、毛利及回款時程，建立共用文件與專案負責人制度。五案合計25至50 MWh為市場開發規模，不宜直接乘以補助單價作為收入預估；補助受領人原則上為符合資格的申請企業。

## 提請總經理核准的事項

一、指定電池材料開發部為儲能業務開發主責，協調業務、財務、法務及工程合作資源。二、授權本部與長庚洽談合作、安排訓練及啟動客戶初評，配置專案窗口與業務支援；訓練、勘查及技師費用取得報價後另提預算。三、採季度成果審查，檢核有效案源、五案進度、毛利與回款；首案完成技術、補助及財務審查後，再核准正式投入與擴案資源。

資料基準日：2026年10月8日。長庚產品、實績與服務以V7簡報為據，正式採購以合約及有效文件為準；年度目標、分工與開發階段為本提案建議。